## Blad1
Hydraulisk brunn för reduktion av dagvattentaxan
Beräkningen gäller för fastigheten:
Fastighetsbeteckning
Beräkning av utloppsyta för strypt utlopp från utjämningsmagasin
Beräkningsmodell granskad och godkänd som dimensioneringsunderlag vid anslutning till UMEVA
Utskriven beräkning lämnas tillsammans med servisanmälan och situationsplan.
- Utloppsflödet bestäms till 30% av Q,dim (30% är övre gränsen för att erhålla reduktion av brukningstaxa § 11.1.e)
- Flöden överstigande q,dim bräddas
- Skarpkantat inlopp och utlopp (förlustkoefficienter låsta till 1,00)
- Sannolikt regnvattenflöde beräknas för varaktigheten 10 minuter och frekvensen en gång på fem år.
För arealer understigande 10 000 m2 godtas att sannolik regnintensitet sätts till 0,013 l/s m2 (0,8 mm/min)
Användarinstruktion: | 1) Fyll i dimensionerande flöde Qdim i liter per sekund och dämningshöjd h i meter
2) Resultat visas i grönt fält
3) Utloppsdiameter utföres ej mindre än < 75 mm. Begränsning får ej påverka utjämningsmagasinets storlek, utan
byggs efter erhållen volym och utloppsdiameter ³ 75 mm enligt beräkningsmodellen.
Ekvationen:
varav: | A = | Yta för utloppsflöde | [m2]
| Qdim = | Dimensionerande flöde | [l/s]
| h = | Dämningshöjd | [m]
| g = | Tyngdacceleration | 9,81 [m/s2]
| z = | Förlustkoefficienter | [-]
INDATA:
Qdim | 85 | l/s
Dämningshöjd h | 4 | m
RESULTAT:
Qut (30% av Qdim) | 25.5 | l/s
Utloppsyta | 0.0049856 | m2
Diameter | 79.6813 | mm
Volym utjämningsmag. | 53.55 | m3
..